1	Климатические условия проведения испытаний

Температура окружающей среды _____ºС;
Атмосферное давление _______ мм.рт.ст.;
Влажность воздуха ______ %.

2	Основные технические данные

2.1	Устройство

Код заказа устройства: __________________________________________________________________

Таблица 2.1. Технические данные устройства

| Заводской номер | Завод-изготовитель | Год выпуска | Uпит, В | Iном ст1, А | Iном ст2, А | Iном ст3, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО Юнител Инжиниринг |  | =/~220 |  |  |  |

Код заказа ИЧМ: _______________________________________________________________________

Таблица 2.2. Технические данные устройства

| Заводской номер | Завод-изготовитель | Год выпуска | Uпит, В |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО Юнител Инжиниринг |  | =/~220 |

2.2	Защищаемое оборудование

Таблица 2.3. Параметры трансформатора

| Тип | Мощность, МВА |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Номинальный ток, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |

3	Дополнительные сведения

Устройство подключено к трансформаторам тока типа___________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ с коэффициентами трансформации ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

4	Уставки и конфигурация

Уставки РЗА и параметры конфигурации установлены согласно рабочей документации ______________________________________________________ и бланку уставок___________________ __________________________________________________________________________________________ В работу введена ____ группа уставок. Рабочие уставки функций РЗА задаются в устройстве с использованием ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» согласно утверждённому бланку уставок. Проверяется возможность считывания информации, а также активации группы уставок с использованием дисплея и кнопок на панели ИЧМ (при наличии модуля ИЧМ). Результат проверки: _______________________________________________________

5	Внешний осмотр

Произведен внешний осмотр устройства «ЮНИТ-М300-ДЗТ2», на предмет:

- отсутствия повреждений, подтеков воды, в том числе, высохших;

- отсутствия налета окислов на металлических поверхностях, отсутствия запыленности;

- состояния контактных поверхностей клемм рядов зажимов, в клеммных коробках и сборках (протяжка при необходимости), разъемов интерфейса связи;

- отсутствия механических повреждений элементов управления;

- соответствия типов, установленных в шкафу аппаратов заводской спецификации и проектной документации (производится только при новом включении устройства);

- правильности выполнения концевых разделок контрольных кабелей, уплотнений проходных отверстий;

- состояния уплотнений дверей шкафов, кожухов, вторичных выводов трансформаторов тока и напряжения, кабельных вводов, крышек технологических отверстий и т.п.;

- состояния и правильности выполнения заземлений цепей вторичных соединений и аппаратуры устройства;

- наличия и правильности надписей на элементах устройства и соответствие их функциональному назначению, наличие и правильность маркировки кабелей, жил кабелей и проводов.

Результат проверки: _______________________________________________________

6	Проверка конфигурирования и параметрирования устройства

С помощью ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» загружены текущие настройки конфигурирования и параметрирования устройства (матрица входных и выходных сигналов, настройки светодиодов и функциональных клавиш, конфигурация устройства, настройки регистрации) и произведено сравнение их с последними корректированными настройками. Результат проверки: _______________________________________________________

7	Проверка состояния изоляции

7.1	Измерение сопротивления изоляции устройства

Произведено измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно корпуса устройства и между собой мегаомметром с номинальным напряжением 1000 В. Результаты измерений занесены в таблицу  7.1. Норма сопротивления изоляции - не менее 100 МОм.

Таблица 7.1. Проверка сопротивления изоляции цепей

| Группа № | Наименование цепи | Сопротивление, МОм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цепи переменного тока |  |
| 2 | Цепи питания оперативным током |  |
| 3 | Цепи выходных реле |  |
| 4 | Выходные цепи дискретных сигналов от выходных реле |  |
| 5 | Цепи сигнализации |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

7.2	Измерение сопротивления изоляции шкафа с подключенными внешними цепями

Произведено измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно шкафа со всеми подключенными внешними кабельными связями и между собой мегаомметром с номинальным напряжением 1000 В. Результаты измерений занесены в таблицу  7.2. Норма сопротивления изоляции - не менее 1 МОм.

Таблица 7.2. Проверка сопротивления изоляции цепей

| Группа № | Наименование цепи | Сопротивление, МОм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цепи переменного тока |  |
| 2 | Цепи питания оперативным током |  |
| 3 | Цепи выходных реле |  |
| 4 | Выходные цепи дискретных сигналов от выходных реле |  |
| 5 | Цепи сигнализации |  |