## Лист1
Сигнал | Воздействие | Режим
|  | 1 | 2 | 3
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание контакта | X:75, X:80 | Да | Да | Да
ГЗ АТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Низкая изоляция | X:75, M5.XB:23 | Да | Да | Нет
Сброс блокировки ГЗ,ТЗ | ФК | Нет | Да | Да
ГЗ АТ откл: Срабатывание | ЖС | Да* | Нет | Да
ГЗ АТ откл: Отключение | ЖС | Да* | Нет | Да
ГЗ АТ откл: Блокировка | ЖС | Нет** | Да | Нет
Срабатывание выходного реле при введеном SA1 | X:161, X:221 | Да* | Нет | Да
*) - возврат после Tбл ГЗ АТ откл
**) - срабатывание после Tбл ГЗ АТ откл

## Info
Название таблицы | Проверка правильности работы отключающей ступени ГЗ при введенной блокировке ГЗ АТ откл
Тэг | gzotkl2