{{description}}

Шкаф электротехнический типовой

{{name}}

Протокол наладки

{{code}}

© 2026 Юнител ИнжинирингРедакция: {{ version }}

МоскваДата: {{ date }}

Данный документ содержит описание методики, объема проверки, порядка проведения пусконаладочных работ при новом включении и других видах технического обслуживания шкафа электротехнического типового {{ name }}, в состав которого {{ unit }}.

Допускается проведение испытаний в электротехнических лабораториях службы релейной защиты и автоматики путем моделирования рабочих условий объекта посредством подачи внешних сигналов.

До начала выполнения работ важно ознакомиться с документацией:

- Руководство по эксплуатации. {{ code_shet }} «{{ re_shet }}»;

- Руководство по эксплуатации общее. ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М500»;

- Руководство по эксплуатации. {{ code_unit }} «{{ re_unit }}»;

{%p if re_unit2 and code_unit2 %}

- Руководство по эксплуатации. {{ code_unit2 }} «{{ re_unit2 }}»;

{%p endif %}

- Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания ЮТКБ.656122.611 ИС «Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500»;

- Руководство по эксплуатации. ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ»;

- Руководство пользователя. RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»».

Настоящий документ подготовлен согласно рекомендациям и инструкциям, изложенным в указанных ниже источниках:

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования. Утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 29.05.2017;

- РД 153-34.3-35.613-00 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ. 3-е издание, переработанное и дополненное. Утверждено департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 20.12.2000;

- Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики». Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 13 июля 2020 года N 555.

- СО 34.35.302-2006 Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций. Утверждена ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006.

- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА (с Изменениями от 11.12.2019), ПАО «ФСК ЕЭС 2017 г.

Согласно Правилам технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго от 13.07.2020 г. N 555 техническое обслуживание устройств РЗА должно выполняться с периодичностью, указанной в таблице 1.

- Таблица 1 - Периодичность ТО

| Категория помещений | Цикл ТО, лет | Количество лет эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| I | 4(ТК) | Н | К1 | - | ТК | - | ТК | - | ТК | - | ТК | - | ТК | - | ТК |
|  | 8(В) | Н | К1 | - | К | - | В | - | К | - | В | - | К | - | В |
| II | 3(ТК) | Н | К1 | ТК | - | ТК | - | ТК | ТК | ТК | - | ТК | - | ТК | ТК |
|  | 6(В) | Н | К1 | К | - | В | - | К | В | К | - | В | - | К | В |

Для {{ name }} объем проверок для различных видов технического обслуживания приведен в таблице 2.

- Таблица 2 – Вид технического обслуживания устройства (шкафа) по разделам

| Вид обслуживания | Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7.1, 7.2 | 7.3 | 7.4, 7.5 | 8-11 | 12 | 13, 14 | 15-20 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 |
| В | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + |
| К | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + |
| К1 | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Н | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ТК | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |

Расшифровка вида и объема проверок ТО устройства:

В – профилактическое восстановление, К – профилактический контроль, К1 – первый профилактический контроль, Н – проверка при новом включении (наладка), ТК – технический контроль.

Заказчик: ____________________

Объект: __________________________________

Адрес: __________________________________________

Дата проведения испытаний: _______________________

Присоединение: __________________________________

- СОДЕРЖАНИЕ

Элементы оглавления не найдены.