## Лист1
Вход для проверки | Сигнал | Выход для контроля | Режим
|  |  | 1 | 2 | 3
X:75, X:82 | ГЗ РПН/ ГЗ откл фВ 1 цепь: Срабатывание контакта | — | Да | Да | Да
X:75, M5.XB:27 | ГЗ РПН/ ГЗ откл фВ 1 цепь: Низкая изоляция | — | Да | Да | Нет
ФК | Сброс блокировки ГЗ,ТЗ | — | Нет | Да | Да
— | ГЗ РПН: Срабатывание ф.В | ТС | Да* | Нет | Да
— | ГЗ РПН: Отключение ф.В | ТС | Да* | Нет | Да
— | ГЗ РПН: Блокировка ф.В | ТС | Нет** | Да | Нет
— | Срабатывание выходного реле при введеном SA1 | X:161, X:221 | Да* | Нет | Да
*) - возврат после Tбл ГЗ РПН
**) - срабатывание после Tбл ГЗ РПН

## Info
Название таблицы | Проверка правильности работы ГЗ РПН ф.В при введенной блокировке ГЗ РПН
Тэг | gzrpnb2