Дифференциальная защита сборных шин 110-220 кВ
(9 присоединений с жесткой фиксацией)

Шкаф электротехнический типовой

ШЭТ 240.01-0-ЮИРЗ

Протокол наладки

ЮТКБ.656463.XXX-001 ПН

© 2026 Юнител ИнжинирингРедакция: 0.1

МоскваДата: 01.10.2026

Данный документ содержит описание методики, объема проверки, порядка проведения пусконаладочных работ при новом включении и других видах технического обслуживания шкафа электротехнического типового ШЭТ 240.01-0-ЮИРЗ, в состав которого входят три интеллектуальных электронных устройства серии «ЮНИТ-М500» (для пофазного исполнения).

Допускается проведение испытаний в электротехнических лабораториях службы релейной защиты и автоматики путем моделирования рабочих условий объекта посредством подачи внешних сигналов.

До начала выполнения работ важно ознакомиться с документацией:

- Руководство по эксплуатации. ЮТКБ.656463.300-001 РЭ «Дифференциальная защита сборных шин 110–220 кВ (9 присоединений с жесткой фиксацией). Шкаф типа ШЭТ 240.01-0-ЮИРЗ»;

- Руководство по эксплуатации общее. ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М500»;

- Руководство по эксплуатации. ЮТКБ.656122.611-04.01 РЭ «Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем до 12 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ»;

- Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания ЮТКБ.656122.611 ИС «Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500»;

- Руководство по эксплуатации. ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ»;

- Руководство пользователя. RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»».

Настоящий документ подготовлен согласно рекомендациям и инструкциям, изложенным в указанных ниже источниках:

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования. Утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 29.05.2017;

- РД 153-34.3-35.613-00 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ. 3-е издание, переработанное и дополненное. Утверждено департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 20.12.2000;

- Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики». Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 13 июля 2020 года N 555.

- СО 34.35.302-2006 Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций. Утверждена ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006.

- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА (с Изменениями от 11.12.2019), ПАО «ФСК ЕЭС 2017 г.

Согласно Правилам технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго от 13.07.2020 г. N 555 техническое обслуживание устройств РЗА должно выполняться с периодичностью, указанной в таблице 1.

- Таблица 1 - Периодичность ТО

| Категория помещений | Цикл ТО, лет | Количество лет эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| I | 4(ТК) | Н | К1 | - | ТК | - | ТК | - | ТК | - | ТК | - | ТК | - | ТК |
|  | 8(В) | Н | К1 | - | К | - | В | - | К | - | В | - | К | - | В |
| II | 3(ТК) | Н | К1 | ТК | - | ТК | - | ТК | ТК | ТК | - | ТК | - | ТК | ТК |
|  | 6(В) | Н | К1 | К | - | В | - | К | В | К | - | В | - | К | В |

Для ШЭТ 240.01-0-ЮИРЗ объем проверок для различных видов технического обслуживания приведен в таблице 2.

- Таблица 2 – Вид технического обслуживания устройства (шкафа) по разделам

| Вид обслуживания | Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7.1, 7.2 | 7.3 | 7.4, 7.5 | 8-11 | 12 | 13, 14 | 15-20 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 |
| В | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + |
| К | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + |
| К1 | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Н | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ТК | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |

Расшифровка вида и объема проверок ТО устройства:

В – профилактическое восстановление, К – профилактический контроль, К1 – первый профилактический контроль, Н – проверка при новом включении (наладка), ТК – технический контроль.

Заказчик: ____________________

Объект: __________________________________

Адрес: __________________________________________

Дата проведения испытаний: _______________________

Присоединение: __________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

Элементы оглавления не найдены.

1	Климатические условия проведения испытаний

Температура окружающей среды _____ºС;
Атмосферное давление _______ мм.рт.ст.;
Влажность воздуха ______ %.

2	Основные технические данные

2.1	Устройство

Код заказа устройства: __________________________________________________________________

Таблица 2.1. Технические данные устройства

| Заводской номер | Завод-изготовитель | Год выпуска | Uпит, В | Iном ст1, А | Iном ст2, А | Iном ст3, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО Юнител Инжиниринг |  | =/~220 |  |  |  |

Код заказа ИЧМ: _______________________________________________________________________

Таблица 2.2. Технические данные устройства

| Заводской номер | Завод-изготовитель | Год выпуска | Uпит, В |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО Юнител Инжиниринг |  | =/~220 |

2.2	Защищаемое оборудование

Таблица 2.3. Параметры трансформатора

| Тип | Мощность, МВА |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Номинальный ток, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |

3	Дополнительные сведения

Устройство подключено к трансформаторам тока типа___________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ с коэффициентами трансформации ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

4	Уставки и конфигурация

Уставки РЗА и параметры конфигурации установлены согласно рабочей документации ______________________________________________________ и бланку уставок___________________ __________________________________________________________________________________________ В работу введена ____ группа уставок. Рабочие уставки функций РЗА задаются в устройстве с использованием ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» согласно утверждённому бланку уставок. Проверяется возможность считывания информации, а также активации группы уставок с использованием дисплея и кнопок на панели ИЧМ (при наличии модуля ИЧМ). Результат проверки: _______________________________________________________

5	Внешний осмотр

Произведен внешний осмотр устройства «ЮНИТ-М300-ДЗТ2», на предмет:

- отсутствия повреждений, подтеков воды, в том числе, высохших;

- отсутствия налета окислов на металлических поверхностях, отсутствия запыленности;

- состояния контактных поверхностей клемм рядов зажимов, в клеммных коробках и сборках (протяжка при необходимости), разъемов интерфейса связи;

- отсутствия механических повреждений элементов управления;

- соответствия типов, установленных в шкафу аппаратов заводской спецификации и проектной документации (производится только при новом включении устройства);

- правильности выполнения концевых разделок контрольных кабелей, уплотнений проходных отверстий;

- состояния уплотнений дверей шкафов, кожухов, вторичных выводов трансформаторов тока и напряжения, кабельных вводов, крышек технологических отверстий и т.п.;

- состояния и правильности выполнения заземлений цепей вторичных соединений и аппаратуры устройства;

- наличия и правильности надписей на элементах устройства и соответствие их функциональному назначению, наличие и правильность маркировки кабелей, жил кабелей и проводов.

Результат проверки: _______________________________________________________

6	Проверка конфигурирования и параметрирования устройства

С помощью ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» загружены текущие настройки конфигурирования и параметрирования устройства (матрица входных и выходных сигналов, настройки светодиодов и функциональных клавиш, конфигурация устройства, настройки регистрации) и произведено сравнение их с последними корректированными настройками.

Результат проверки: _______________________________________________________

7	Проверка состояния изоляции

7.1	Измерение сопротивления изоляции устройства

Произведено измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно корпуса устройства и между собой мегаомметром с номинальным напряжением 1000 В. Результаты измерений занесены в таблицу  7.1. Норма сопротивления изоляции - не менее 100 МОм.

Таблица 7.1. Проверка сопротивления изоляции цепей

| Группа № | Наименование цепи | Сопротивление, МОм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цепи переменного тока |  |
| 2 | Цепи питания оперативным током |  |
| 3 | Цепи выходных реле |  |
| 4 | Выходные цепи дискретных сигналов от выходных реле |  |
| 5 | Цепи сигнализации |  |

Результат проверки: _______________________________________________________

7.2	Измерение сопротивления изоляции шкафа с подключенными внешними цепями

Произведено измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно шкафа со всеми подключенными внешними кабельными связями и между собой мегаомметром с номинальным напряжением 1000 В. Результаты измерений занесены в таблицу  7.2. Норма сопротивления изоляции - не менее 1 МОм.

Таблица 7.2. Проверка сопротивления изоляции цепей

| Группа № | Наименование цепи | Сопротивление, МОм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цепи переменного тока |  |
| 2 | Цепи питания оперативным током |  |
| 3 | Цепи выходных реле |  |
| 4 | Выходные цепи дискретных сигналов от выходных реле |  |
| 5 | Цепи сигнализации |  |

8	Проверка на соответствие проектным решениям

Произведен анализ принципиальных схем, задания на настройку устройства РЗА на соответствие принятым проектным решениям и техническим характеристикам (функциям) устройства.

Результат проверки: _______________________________________________________

9	Задание требуемой конфигурации, уставок и режимов работы (параметрирование) устройства

С помощью ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» загружены проектные настройки конфигурирования и параметрирования устройства (матрица входных и выходных сигналов, настройки светодиодов и функциональных клавиш, конфигурация устройства, настройки регистрации).

Конфигурация и уставки устройства соответствуют проектным: Да / Нет