## Лист1
Вход для проверки | Сигнал | Выход для контроля | Режим
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
X:99, X:104 | ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание контакта | — | Нет | Да | Да | Да
ФК | ТЗ АТ/ ДТм авар 1 цепь: Вывод | — | Нет | Нет | Да | Нет
ФК | Сброс блокировки ГЗ,ТЗ | — | Нет | Нет | Нет | Нет
— | ТЗ АТ: Ср. ДТм авар | ТС | Нет | Да | Нет | Да
— | ТЗ АТ: Откл. от ДТм авар | ТС | Нет | Да | Нет | Нет
— | ТЗ АТ: Блок. ДТм авар | ТС | Нет | Нет | Нет | Нет
— | Срабатывание выходного реле | X:161, X:221 | Нет | Да | Нет | Нет
— | Откл от ДТм АТ авар | — | Введено |  |  | Выведено

## Info
Название таблицы | Проверка правильности работы отключающей ступени ДТм
Тэг | dtmotkl1